gf海尔中央空调故障代码

KVR系列维修代码

1. 内机显示故障代码的判定：KVR对应的线控器的拨码是1 3在”on”,2 4在”off”.

A、线控器故障显示表

| 故障类别 | 显示故障 |
| --- | --- |
| 浮子开关异常 | E0 |
| 室外机故障 | E1 |
| 异运行故障 | E2 (KVR中不显示此故障) |
| 液管温度传感器故障 | E3 |
| 气管温度传感器故障 | E4 |
| 室内机846芯片与808芯片通讯异常 | E5 |
| 与电子膨胀阀盒通讯异常 | E7 |
| 线控器与室内机控制板通讯异常 | E8 |
| 室内外机通讯异常 | E9 |
| 水温传感器异常 | EB (预留,暂不用此故障) |

B、遥控接收器室内机故障表示方法

（开机运行时定时灯闪烁表示室内机故障）

| 故障灯闪烁次数 | 室内机故障内容 |
| --- | --- |
| 定时灯闪1次 | 液管温度传感器异常 |
| 定时灯闪2次 | 气管温度传感器异常 |
| 定时灯闪3次 | 环温温度传感器异常 |
| 定时灯闪4次 | 与室外机通讯异常 |
| 定时灯闪5次 | 与电子膨胀阀盒通讯异常 |
| 定时灯闪6次 | 室内机846芯片与808芯片通信异常 |
| 定时灯闪8次 | 电子膨胀阀强电板故障 |
| 定时灯闪10次 | 室内机PG风机异常 |
| 定时灯闪11次 | 浮子开关或水泵电机异常 |
| 定时灯闪12次 | 室内机EEPROM数据异常 |
| 定时灯闪13次 | 室内热过载 |
| 定时灯闪14次 | 室内机与线控器通讯异常 |

注：室内机运行灯闪烁为室外机故障，无论闪几次应查室外机故障灯闪烁次数及故障代码。

2 外机故障的判定

2.1、KVR-80W/B520A故障的判定（80与150单系统的程序统一，所以故障也是统一的）

2.1.1检查室内机主板LED1或室外机主板LED1

| 检修代码 | 故障部位 | 判定方法 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 室外除霜温度传感器TE电路 | 连续60秒检测到传感器在20H以下(开路)或1000H以上(短路)，可恢复 |
| 02 | 环温温度传感器TA电路 | 连续60秒检测到传感器在20H℃以下(开路)或1000H以上(短路)，可恢复 |
| 03 | 吸气温度传感器TS电路 | 连续60秒检测到传感器在20H以下(开路)或1000H以上(短路)，可恢复 |
| 04 | 排气温度传感器TD电路 | 压机开机3分钟连续60秒检测到传感器在20H以下(开路)或1000H以上(短路)，80度以下可恢复。 |
| 05 | 室外冷凝器中部温度传感器 | 连续60秒检测到传感器在20H以下(开路)或1000H以上(短路)。 |
| 06 | 电流过流 | 超过电流保护C值的5秒时候，报过电流报警 30分钟确认3次后传故障在数码管上显示，不可恢复,前两次故障,不向室内机发故障代码,第三次才发发码保护停机) |
| 07 | 电流互感器电路 | 关闭压缩机后, 电流传感器检测到电流值超过15A，压机开机运行频率超过60HZ，检测电流小于5A，可恢复 |
| 09 | IPM保护 | IPM过流、短路、温度过升、欠压保护 30分钟连续3次，报警不可恢复,前两次故障,不向室内机发故障代码,第三次才发发码保护停机) |
| 10 | 基板电路EEPROM错误 | 857读写EEPROM的数据错误，闪灯10次 不可恢复 |
| 11 | 排气温度保护动作（TD） | 检测到TD1传感器在120℃以上，10秒关压机报警，30分钟确认3次后传故障在数码管上显示11，不可恢复,前两次故障,不向室内机发故障代码,第三次才发发码保护停机 |
| 13 | 压力开关电路 | 高压压力开关动作，正常2分钟后故障解除 |
| 14 | 压力开关电路 | 低压压力开关动作，正常2分钟后故障解除（80没有低压开关） |
| 19 | 低频时排气温度保护动作（TD） | 变频压缩机的运转频率为S3,S4时, 检测到TD1传感器在110℃以上 |
| 20 | 857收846通讯故障 | 连续通信200无效，报警闪灯 |
| 21 | 压缩机过电流故障 | 30分钟连续3次出现压缩机电流超过30A，报警不可恢复,前两次故障,不向室内机发故障代码,第三次才发发码保护停机) |
| 22 | 846接收内机故障 | 4分钟接收不到任何内机，数码报警显示22 |
| 23 | 846EEPROM/857EEPROM故障 | 数;/码报警显示 |

2.1.2 遥控接收器室外机故障表示方法

| 故障灯闪烁次数 | 室内机故障内容 |
| --- | --- |
| 运行灯闪1次 | 除霜温度传感器异常 |
| 运行灯闪2次 | 室外环温传感器异常 |
| 运行灯闪3次 | 回气温度传感器异常 |
| 运行灯闪4次 | 排气温度传感器温度异常 |
| 运行灯闪5次 | 蒸发温度传感器异常 |
| 运行灯闪6次 | AC过电流保护 |
| 运行灯闪7次 | DC电压不足保护 |
| 运行灯闪9次 | DC电流保护（ARW） |
| 运行灯闪10次 | EEPROM故障 |
| 运行灯闪11次 | 排气过热保护 |
| 运行灯闪12次 | 857与846通讯不良 |
| 运行灯闪13次 | 压力开关 |
| 运行灯闪14次 | 高压压力传感器PD不良 |
| 运行灯闪15次 | 低压压力传感器PS不良 |

3、KVR-125W/B720A和KVR-150W/B720A故障检测

3.1室外机故障显示表(线控器显示E1时)可检查室内机控制板LED1或室外机控制板LED (

A ALARM－A系统、B ALARM－B系统).

| 室外机故障 | LED闪烁 |
| --- | --- |
| 室外机除霜温度传感器异常 | 闪1次 |
| 室外机环境温度传感器异常 | 闪2次 |
| 室外机吸气温度传感器异常 | 闪3次 |
| 室外机排气温度传感器异常 | 闪4次 |
| 室外机AC过电流保护 | 闪6次 |
| 室外机DC电压不足保护 | 闪7次 |
| IPM保护 | 闪9次 |
| 室外机EEPROM故障 | 闪10次 |
| 压缩机排气过热保护 | 闪11次 |
| 室外机857芯片与通讯芯片通讯异常 | 闪12次 |
| 室外机系统压力过高保护 | 闪13次 |

3.2开机运行时，遥控接收器运行灯闪烁表示室外机故障，KVR-125W/B720A具体见下表：

| 闪烁次数 | 室外机故障 |
| --- | --- |
| 运行灯闪1次 | 室外机除霜温度传感器异常 |
| 运行灯闪2次 | 室外机环境温度传感器异常 |
| 运行灯闪3次 | 室外机吸气温度传感器异常 |
| 运行灯闪4次 | 室外机排气温度传感器异常 |
| 运行灯闪5次 | 室外机蒸发温度传感器异常 |
| 运行灯闪6次 | 室外机AC过电流保护 |
| 运行灯闪8次 | 室外机DC电压不足保护 |
| 运行灯闪19次 | IPM保护 |
| 运行灯闪10次 | 室外机EEPROM故障 |
| 运行灯闪11次 | 压缩机排气过热保护 |
| 运行灯闪12次 | 857与通讯芯片通讯异常 |
| 运行灯闪13次 | 室外机系统压力过高保护 |

3.3开机运行时，遥控接收器运行灯闪烁表示室外机故障，KVR-150W/B720A具体见下表：

| 闪烁次数 | 室外机故障 |
| --- | --- |
| 运行灯闪1次 | 室外机除霜温度传感器异常 |
| 运行灯闪2次 | 室外机环境温度传感器异常 |
| 运行灯闪3次 | 室外机吸气温度传感器异常 |
| 运行灯闪4次 | 室外机排气温度传感器异常 |
| 运行灯闪5次 | 室外机蒸发温度传感器异常 |
| 运行灯闪6次 | 室外机AC过电流保护 |
| 运行灯闪7次 | 室外机DC电压不足保护 |
| 运行灯闪9次 | IPM保护 |
| 运行灯闪10次 | 室外机EEPROM故障 |
| 运行灯闪11次 | 压缩机排气过热保护 |
| 运行灯闪12次 | 857与通讯芯片通讯异常 |
| 运行灯闪13次 | 室外机系统压力过高保护 |

4、KVR-150W/B520A故障检测

室外机故障显示表(线控器显示E1时),可检查室内机控制板LED1或室外机控制板LED，故障判定和故障代码如下：（出现故障时，在室外机控制基板的数码管上可以直接显示故障代码。）

| 检修代码 | 故障部位 | 判定方法 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 室外除霜温度传感器TE电路 | 连续60秒检测到传感器在20H以下(开路)或1000H以上(短路)，可恢复 |
| 02 | 环温温度传感器TA电路 | 连续60秒检测到传感器在20H℃以下(开路)或1000H以上(短路)，可恢复 |
| 03 | 吸气温度传感器TS电路 | 连续60秒检测到传感器在20H以下(开路)或1000H以上(短路)，可恢复 |
| 04 | 排气温度传感器TD电路 | 压机开机3分钟连续60秒检测到传感器在20H以下(开路)或1000H以上(短路)，80度以下可恢复。 |
| 05 | 室外冷凝器中部温度传感器 | 连续60秒检测到传感器在20H以下(开路)或1000H以上(短路)。 |
| 06 | 电流过流 | 超过电流保护C值的5秒时候，报过电流报警 30分钟确认3次后传故障在数码管上显示，不可恢复,前两次故障,不向室内机发故障代码,第三次才发发码保护停机) |
| 07 | 电流互感器电路 | 关闭压缩机后, 电流传感器检测到电流值超过15A，压机开机运行频率超过60HZ，检测电流小于5A，可恢复 |
| 09 | IPM保护 | IPM过流、短路、温度过升、欠压保护 30分钟连续3次，报警不可恢复,前两次故障,不向室内机发故障代码,第三次才发发码保护停机) |
| 10 | 基板电路EEPROM错误 | 857读写EEPROM的数据错误，闪灯10次 不可恢复 |
| 11 | 排气温度保护动作（TD） | 检测到TD1传感器在120℃以上，10秒关压机报警，30分钟确认3次后传故障在数码管上显示11，不可恢复,前两次故障,不向室内机发故障代码,第三次才发发码保护停机 |
| 13 | 压力开关电路 | 高压压力开关动作，正常2分钟后故障解除 |
| 14 | 压力开关电路 | 低压压力开关动作，正常2分钟后故障解除 |
| 19 | 低频时排气温度保护动作（TD） | 变频压缩机的运转频率为S3,S4时, 检测到TD1传感器在110℃以上 |
| 20 | 857收846通讯故障 | 连续通信200无效，报警闪灯 |
| 21 | 压缩机过电流故障 | 30分钟连续3次出现压缩机电流超过30A，报警不可恢复,前两次故障,不向室内机发故障代码,第三次才发发码保护停机) |
| 22 | 846接收内机故障 | 4分钟接收不到任何内机，数码报警显示22 |
| 23 | 846EEPROM/857EEPROM故障 | 数码报警显示 |

5、KVR-150W/B530A故障判定

可检查室内机控制板LED1或室外机控制板LED

| 故障内容 | 故障代码 | 工装板LED显示 | 是否向室内机发送 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常 | 0 | 正常显示 | 发送 |  |
| 除霜温度传感器故障保护 | 1 | E.4. | 发送 | 可恢复 |
| 环境温度传感器故障保护 | 2 | E.1. | 发送 | 可恢复 |
| 吸气温度传感器故障保护 | 3 | E.3. | 发送 | 可恢复 |
| 排气温度传感器故障保护 | 4 | E.2. | 发送 | 可恢复 |
| 盘管温度传感器故障保护 | 5 | E.5. | 发送 | 可恢复 |
| 过流保护 | 6 | O.C. | 发送 | 1小时内三次电流故障后，工装板显示最后一次故障原因P X.X.需要断电重启 |
|  |  | P O.C. | 不发送 |  |
| 电流传感器故障保护 | 7 | C.T. | 发送 | 故障解除后，需要断电重启 |
| 过载保护 | 8 | O.L. | 发送 | 1小时内三次电流故障后，工装板显示最后一次故障原因P X.X.需要断电重启 |
|  |  | P O.L. | 不发送 |  |
| IPM保护 | 9 | E.P. | 发送 |  |
|  |  | P E.P. | 不发送 |  |
| EEPROM读错 | 10 | P E.E. | 不发送 | 需要复位重启 |
| 排气温度过高故障保护 | 11 | O.D. | 发送 | 30分钟内三次后，工装板显示最后一次故障原因P X.X.需要断电重启 |
|  |  | P O.D. | 不发送 |  |
| 高压压力开关保护 | 12 | O.P. | 发送 | 可恢复 |
| 欠压保护 | 13 | L.U. | 发送 | 1小时内三次电压故障后，工装板显示最后一次故障原因P X.X.需要断电重启 |
|  |  | P L.U. |  |  |
| 过压保护 | 14 | O.U. | 发送 |  |
|  |  | P O.U. |  |  |
| 低压压力开关保护 | 15 | O.H. | 发送 | 可恢复 |
| 恢复出厂设定参数 | 16 | P I.A. | 不发送 | 需要复位重启 |
| 清除跳停原因 | 17 | P C.T. | 不发送 | 需要复位重启 |
| 需要复位 | 18 | P r.E. | 不发送 | 需要复位重启 |
| 散热器温度传感器故障保护 | -- | --- | 暂时不用 |  |

复位操作：关于KR-160W/A（BP）S及KR-160W/BPS、AU48NFIBIA的复位操作，复位就是将CPU中固化的数据重新写到EEPROM中的过程，如果EEPROM中的数据由于某些原因被冲掉或读写EEPROM不正常（报“EEPROM数据读取错误”P EE故障）就可以通过复位操作将EEPROM的程序重新刷新一遍。

复位操作有硬件复位和软件复位两种，具体操作如下：

1.       硬件复位：

弱电板（0010451530或0010451971）上有两个小孔或者两芯端子（标识都是JP301	），在外机断电后，插上检测工装（0010451601）后，短接JP301（使用导线或短接环）后（必须保证此两点导通），上电，大约3秒后从检测工装上的数码管看到显示“PR.1”表示复位成功，然后拔掉短接线，几秒后，检测工装数码管会显示“bp160”，接着同时按下△键和▽键来对系统进行复位，同时可以听到轻微的“啪”继电器的声音。而后，断电，内外机再重新上电。

2.       软件复位：

在外机断电后，插上检测工装（0010451601）后，在数码管显示全“0”的时候（或将内机全部关掉），进入参数编辑状态，将PR_00更改为2后，依次按“确定”、“编程”后，检测工装上的数码管显示变为“PR.1”表示复位成功，几秒后，检测工装数码管会显示“bp160”，接着同时按下△键和▽键来对系统进行复位，同时可以听到轻微的“啪”继电器的声音，数码管显示从“bp160”变为全“0”。而后，断电，内外机再重新上电。

3．传感器阻值

传感器阻值表如下：

| 序号 | 类型 | 阻值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线控器环温传感器 | R(25℃)=5K |
| 1 | 除霜、回气、室外环温、蒸发、气管、液管 | R(25℃)=10K |
| 3 | 室内环温传感器 | R(25℃)=23K |
| 5 | 排气温度传感器 | R(80℃)=50K |

传感器典型阻值列表

1）R(25℃)=5K热敏电阻阻值表:

| 温 度 传 感 器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 阻值（KΩ） | 温度（℃） | 阻值（KΩ） |
| -10 | 22.67 | 60 | 1.46 |
| -5 | 17.88 | 65 | 1.25 |
| 0 | 14.21 | 70 | 1.07 |
| 5 | 11.38 | 75 | 0.92 |
| 10 | 9.17 | 80 | 0.80 |
| 15 | 7.45 | 85 | 0.69 |
| 20 | 6.08 | 90 | 0.60 |
| 25 | 5.00 | 95 | 0.52 |
| 30 | 4.13 | 100 | 0.45 |
| 35 | 3.49 | 105 | 0.40 |
| 40 | 2.87 | 110 | 0.34 |
| 45 | 2.41 | 115 | 0.30 |
| 50 | 2.03 | 120 | 0.27 |
| 55 | 1.72 | 125 | 0.24 |

2）R(25℃)=10K热敏电阻阻值表:

| 温 度 传 感 器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 阻值（KΩ） | 温度（℃） | 阻值（KΩ） |
| -10 | 51.8 | 60 | 2.660 |
| -5 | 39.55 | 65 | 2.223 |
| 0 | 30.88 | 70 | 1.912 |
| 5 | 24.30 | 75 | 1.630 |
| 10 | 19.20 | 80 | 1.395 |
| 15 | 15.38 | 85 | 1.200 |
| 20 | 12.36 | 90 | 1.035 |
| 25 | 10.00 | 95 | 0.8967 |
| 30 | 8.141 | 100 | 0.7796 |
| 35 | 6.668 | 105 | 0.6802 |
| 40 | 5.492 | 110 | 0.5955 |
| 45 | 4.549 | -15 | 66.53 |
| 50 | 3.788 | -20 | 87.42 |
| 55 | 3.170 | -25 | 116.0 |

3）R(25℃)=23K热敏电阻阻值表:

| 温 度 传 感 器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 阻值（KΩ） | 温度（℃） | 阻值（KΩ） |
| -10 | 139.5 | 60 | 5.243 |
| -5 | 105.3 | 65 | 4.336 |
| 0 | 80.14 | 70 | 3.603 |
| 5 | 61.51 | 75 | 3.008 |
| 10 | 47.58 | 80 | 2.522 |
| 15 | 35.36 | -20 | 251.8 |
| 20 | 27.93 | -19 | 235.9 |
| 25 | 23.00 | -18 | 223.1 |
| 30 | 18.30 | -17 | 210.1 |
| 35 | 14.65 | -16 | 197.9 |
| 40 | 11.79 | -15 | 186.5 |
| 45 | 9.556 | -14 | 176.9 |
| 50 | 7.780 | -13 | 165.9 |
| 55 | 6.371 | -12 | 156.5 |

4）R(80℃)=50K热敏电阻阻值表:

| 温 度 传 感 器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 阻值（KΩ） | 温度（℃） | 阻值（KΩ） |
| 15 | 878.5 | 85 | 41.5 |
| 20 | 621.4 | 90 | 34.8 |
| 25 | 599.9 | 95 | 29.6 |
| 30 | 398.6 | 100 | 25.0 |
| 40 | 246.4 | 105 | 21.7 |
| 50 | 160.4 | 110 | 18.7 |
| 60 | 105.3 | 115 | 16.0 |
| 70 | 72.1 | 120 | 13.8 |
| 75 | 59.5 | 125 | 11.9 |
| 80 | 49.3 | 130 | 10.3 |

以上的阻值与温度的对应列表可以在实际的维修过程中,作为参考来判断传感器是否损坏!方法是用万用表的欧姆档直接测量温度传感器的阻值即可.

4．运行数据的显示

1．  KVR-150W/B520A 数码管SW01、SW02的功能说明   （以下的斜体部分是在维修机器的时候可能用到的，用来判断外机的状态，其他的参数没有多大意义。不要将此部分弄成普通黑体,不好分辨）		适用于KVR-150W/B520AKVR-80W/B520A（需要另外接工装板才能看到）。

| SW01 | SW02 | 7段数码管显示内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | FFF表示显示超能力（如果选择超能力功能时） 室外机检修代码 无检修代码时，显示：- - |  |
|  | 1 | 室外机运转模式 制冷： C 制热： H 除霜： J |  |
|  | 2 | 除霜地区设定：显示1-------表示L值设定为12 显示 2------表示L值设定为10 显示 3------表示L值设定为8 |  |
|  | 4 | INV运转指令频率（10进制数） 如120为120HZ |  |
|  | 5 | INV运转受信频率（10进制数） 如84为84HZ运转频率 |  |
|  | 6 | 连接室内机台数（10进制数） 如6为室内机的台数为6 |  |
|  | 7 | 后备运转中:TS传感器：1 , TE传感器： 1 |  |
|  | 8 | 后备运转中:TA传感器：1 , 中部温度传感器： 1 |  |
|  | 9 | 后备运转中:PD传感器：1 , PS传感器： 1 |  |
|  | 13 | 显示能级的补偿：4------为4级 ，6-----为6级 |  |
|  | 14 | 显示U表示选择为不限定能量 显示d表示选择为限定能量（室内配置不能超过135%） |  |
|  | 15 | 显示o1-----代表匹数按双压机一拖六的老码 显示o2-----代表匹数按新规定的老码 显示H1-----代表可带集中通讯的新码 |  |
| 1 | 0 | TD传感器数据（十进制数） |  |
|  | 1 | TA传感器数据（十进制数） |  |
|  | 2 | TS传感器数据（十进制数） |  |
|  | 3 | TE传感器数据（十进制数） |  |
|  | 4 | 盘管中部传感器数据（十进制数） |  |
|  | 5 | Pd传感器数据（显示对应的饱和温度） |  |
|  | 6 | Ps传感器数据（显示对应的饱和温度） |  |
|  | 7 | 室外机的PMV1开度（十进制数） |  |
|  | 8 | 室外机的PMV2开度（十进制数）（反映SV2的开关状态，0关，480开） |  |
|  | 9 | 二通阀通电表示SV ON： 1，未通电-- |  |
|  | 10 | 室外机运转电流 (10进制数)（压缩机的电流） |  |
|  | 11 | 室外机风机模式表示:_1（低速）,_2（中速）,_3（高速） |  |
|  | 12 | 感温器ON表示 ON： 1，OFF：-- |  |
|  | 13 | 四通阀通电表示 ON： 1 | 四通阀未通电表示 OFF：_ _ |
|  | 14 | 运转模式选择 只进行制冷： C、只进行制热： H |  |
| 2 | 0 |  |  |
|  | 1 | 误配线检测 制冷运转：CC（老码未做） |  |
|  | 2 | 误配线检测 制热运转：HH（老码未做） |  |
|  | 3 | 制冷统一试运转： C （老码未做） |  |
|  | 4 | 制热统一试运转： H （老码未做） |  |
|  | 5 | 送风统一试运转: _F （老码未做） |  |
|  | 6 | 统一运转/停止：运转11/停止00（显示3秒后显示--） （老码未做） |  |
|  | 7 | 异常清除功能 CL（老码未做） |  |
|  | 8 | 室外机PMV1全开、全闭功能: 全开FF,全闭00 |  |
|  | 9 | 室外机PMV2全开、全闭功能: 全开FF,全闭00 |  |
|  | 10 | 室内机PMV全开、全闭功能：全开FF |  |
|  | 11 | 室外额定设定，额定设定时为FF |  |
| 3 | 0—7 | 室内机通信状：受信时： 1、不能正常受信时： |  |
|  | 8 | 显示的室内机的通讯机个数，如显示6表示有6台室内机 |  |
| 4 | 0—15 | 室内机检修代码 无检修代码： （老码没有显示） |  |
| 5 | 0—15 | 室内机马力 新码：0代表0.8匹 ； 1代表1匹 ；2代表1.2匹 3代表1.5 ； 4代表2匹 ；5代表2.5 6代表3 ； 7代表4 老码：1代表1匹机 ； 7代表7匹机 |  |
| 6 | 0—15 | 室内机要求能力 （十进制数） 室内P-CODE |  |
| 7 | 0—15 | 室内机PMV开度（十进制数） |  |
| 8 | 0—15 | 室内机饱和温度 （十进制数）-26.0—67.0 （根据室外回气压力PS计算） |  |
| 9 | 1—16 | 室内机TA传感器温度（十进制数）-26.0—67.0 |  |
| 10 | 1—16 | 室内机TC2传感器温度（室内气管）（十进制数）-26.0—100.0 |  |
| 11 | 1—16 | 室内机TC1传感器温度（室内液管）（十进制数）-26.0—100.0 |  |
| 12 | 1—16 | 单机制冷试运行（老码没有做） |  |
| 13 | 1—16 | 单机制热试运行（老码没有做） |  |

5.KVR-150W/B530A的检测工装0010451601控制器的使用方法

①     外观如右图所示：

Run:    运行

Stop:   停止

Defr.:  除霜

Cool:   制冷

Heat:   制热

Mode:   模式

Prog.:  编程

Enter:  确认

②变频器参数的设定

先将工装板与控制板连接好后，再给变频器通电以后，自动进入一般显示状态；在一般显示状态下，可以通过模式键切换显示模式，从而显示频率、电流、电压、温度和pmv开度等等；

处于停止状态时，在一般显示状态下，按编程键就可以进入参数编辑状态。在通电以后直接按编程键为例，显示变为：

说明已经进入参数编辑状态。参数编辑状态包括两个模式：参数选择模式和修改参数内容模式。在参数选择模式下，显示的是参数的编号；按△键和▽键就可以选择想要编辑的参数。

在参数选择模式下，按确认键就可以进入修改参数内容模式：

在修改参数内容模式下，可以按△键和▽键修改参数的内容；修改完毕，按确认键将记忆修改后的参数内容，并切换回参数选择模式。这时参数号自动加1，指向刚刚修改过的参数的下一个参数：

在参数选择模式下，按编程键就退出参数编辑状态。如果没有修改参数内容，不需要重新复位就可以生效，将回到一般显示状态：

如果修改了参数，修改后的参数内容需要重新复位才能生效；或者在参数设定过程中要求了重新初始化参数或清除跳停原因，则本次退出参数编辑状态的时候将会显示操作提示。

在退出参数编辑模式后，可以通过同时按下△键和▽键来对系统进行复位。

注意：在修改某一参数内容的过程中，按编程键会返回参数选择模式；如果这样操作，正在修改的这个参数的内容将不被记忆，仍维持修改前的数值。

在参数编辑状态下，运行键、停止键和模式键都不起作用；如果需要让电机运转，请先按编程键退出参数编辑状态。如果在一般显示状态下，按编程键却没有进入参数编辑状态，请检查是否由以下原因造成：

| 原因 | 工装板现象 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 处在运行状态 | “运行”灯亮，“停止”灯灭 | 如果为内室内机控制，则关闭所有室内机，等到工装板“运行”灯熄灭，“停止”灯亮以后再试。如果为工装板控制，按停止键，待“运行”灯熄灭，“停止”灯亮以后再试。 |
| 已经接受了运转指令 | 显示屏显示开机倒计时； | 如果为内室内机控制，则关闭所有室内机，等到工装板停止显示开机倒计时后再试。如果为工装板控制，按停止键，待停止显示开机倒计时后再试。 |

③工装板按mode键，各显示模式切换的顺序：

| 状态 | 工装板显示 |
| --- | --- |
| 频率 | Fxx.xx |
| 输出电流 | A xx.x |
| 直流侧电压 | U xxx |
| 环境温度 | 1 xx |
| 排气温度 | 2 xx |
| 吸气温度 | 3 xx |
| 除霜温度 | 4 xx |
| 盘管温度 | 5 xx |
| 内机个数 | 6 xx |
| 膨胀阀开度 | 7 xxx |